Author: Fuchs Florian

Bei dem unten aufgeführten Beschlagstypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Die Bestandteile können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!

Türbeschläge

System-Zubehörteile wie Dichtstücke, Standard-Bodendichtungen, 
Schließbleche, Standardrosetten für PZ und Drücker, sowie 
systemgebundene Zubehörsätze werden in den objektbezogenen 
Beschlagbeschreibungen nicht aufgeführt, sind aber unbedingt 
Bestandteil der Metallbauleistung.
Die Stulpbleche der ausgeschriebenen Schlösser bestehen aus Edelstahl.
Die Anzahl und Befestigung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der 
Flügelgewichte, der örtlichen Anforderungen und entsprechend den 
Verarbeitungshinweisen des System-Herstellers festzulegen.
Bei Türen mit hohen Flügelgewichten, bei starker Frequentierung oder 
bei Einsatz von Drehtürantrieben, sind pro Flügel immer drei Türbänder 
einzusetzen, wobei das dritte Band im oberen Drittel angeordnet sein 
sollte.

BT-1  Türbeschlag für zweiflüglige Rauchschutztür 
          mit Teilpanikfunktion "B", nach außen öffnend, 
          gemäß DIN EN 179:           
           6 Stück dreiteilige Aluminium-Aufsatz-Türbänder
                       Farbton: (E6/EV1) silber
                       Fabrikat: Hahn Türband 60 AT
           1 Stück Automatik Mehrfachverrieglung mit
                       Panikfunktion B, 35mm Dorn, 9mm Nuss,
                       U-Stulp 24x6 VA, vorgerichtet für PZ
           1 Stück Türtreibriegel, Farbton: E6/EV1
           1 Stück Bodenschließmulde, VA
           2 Stück Edelstahl-Türdrücker
                       Fabrikat: ECO D-116 o.glw.
           2 Stück ovale Edelstahl-Zylinderrosette
           1 Stück Obentürschließer ECO TS-61 SR-EFR-2 mit Gleitschiene,
                       elektrischer Feststellung und Rauchmelder, Größe 5-6,
                       Farbton: Silber
                       Inkl. Verkabelung der Elementausstattung,
                       unsichtbar frei bis Anschluss, ohne Inbetriebnahme
           2 Stück Automatische Türdichtung mit einseitigem Auslöser,
                       Abmessungen 24x20mm, Hub 16mm